## Página1
Modelo: MHS-4.2K-30
Entrada fotovoltaica
Potência máxima de entrada recomendada (kW) | 6,72
Tensão de partida (V) | 80
Tensão CC máxima (V) | 600*
Tensão CC nominal (V) | 360
Faixa de tensão MPPT : | 100 - 550*
Número de rastreadores MPP | 2
Número de entrada por MPPT | 1/1
Corrente de entrada máxima (A) | 15/15
Corrente de curto-circuito máxima (A) | 20/20
Parâmetros das baterias
Tipo de bateria | Lítio (com BMS)
Faixa de tensão de baterias (V) | 85-450
Corrente máxima de carga/descarga (A) | 30/30
Parâmetros rede CA
Potência nominal de saída (kW) | 4,20
Potência aparente máxima de saída (kVA) | 4,60
Potência aparente máxima de entrada (kVA) | 8,40
Potência máxima de carregamento da bateria (kW) | 4,20
Tensão nominal CA | L/N/PE; 220/230/240V
Frequência CA nominal (Hz) | 50/60
Corrente máxima de saída (A) | 21
Fator de potência | 0,8 adiantado ~ 0,8 atrasado
Distorção harmônica máxima | <3%
DCI | <0,5%ln
Parâmetros off grid
Potência nominal de saída (kW) | 4,20
Potência aparente máxima de saída (kVA) | 4,60
Corrente máxima de saída (A) | 21
Tempo de troca UPS | < 10 ms
Tensão nominal CA | L/N/PE; 220/230/240V
Frequência CA nominal (Hz) | 50/60
Distorção harmônica de tensão | <3% carga linear
Eficiência
Eficiência máxima | 97,6%
Eficiência européia | 97%
Proteção
Proteção contra polarização reversa CC | Integrada
Proteção contra conexão inversa de bateria | Integrada
Proteção de isolação de resistência | Integrada
Proteção contra surto elétrico | Integrada
Proteção contra sobreaquecimento | Integrada
Proteção contra corrente residual | Integrada
Proteção anti-ilhamento | Integrada
Proteção contra sobretensão CA | Integrada
Proteção contra sobregarca | Integrada
Proteção contra curto-circuito CA | Integrada
Dados gerais
Categoria de sobretensão | PV: II Principal: III
Dimensões (AxLxC) mm | 534x418x210
Peso (kg) | 27
Índice de proteção | IP65
Consumo em standby (W) | <15
Topologia | Sem transformador
Faixa de operação de temperatura (°C) | -30~60
Umidade relativa (%) | 0~100
Altitude operacional (m) | 3000 (>3000 derating)
Resfriamento | Natural
Nível de barulho (dB) | <25
Display | OLED & LED
Comunicação | CAN, RS485, WiFi/LAN (opcional)