## Página1
Modelo: SUN2000G3-US-220
Entrada CC
Potência de entrada recomendada (STC) : | 210~600 W
Tensão CC de entrada máxima : | 60 V
Faixa de Operação do MPPT : | 25~55 V
Faixa de Operação CC operacional : | 20~60 V
Máxima Corrente de Curto- Circuito : | 16 A × 4
Máxima Corrente de Entrada : | 13 A × 4
Número de MPPT / Strings por MPPT : | 4 / 1
Saída CA
Potência nominal/Máx de saída(40°C) : | 2 kW
Corrente Nominal de Saída : | 9.1 A
Tensão Nominal / Faixa (pode variar com os padrões da rede | 220V/ 176-242V
Frequência Nominal / Faixa : | 50/60 Hz
Frequência Estendida / Faixa : | 45~55Hz / 55~65Hz
Fator de Potência : | >0.99
Unidades máximas por cabo tronco : | 3
Eficiência
Eficiência ponderada CEC : | 95%
Efiência de pico do inversor : | 96.5%
Eficiência estática do MPPT : | 99%
Consumo de energia noturno : | 50 mW
Dados Mecânicos
Temperatra do ambiente de operação : | -40~65 °C
Tamanho (mm) : | 267W×300H×42.5D (Sem suporte de montagem e cabo)
Peso (kg) : | 5.2
Resfriamento : | Resfriamento Natural
Grau de Proteção : | IP67
Características
Compatibilidade : | Compatível com módulos de células 60~72
Comunicação : | WIFI
Normas de Conexão da Rede : | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547
Normas EMC : | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-