## Página1
Modelo: MG2KTL
Entrada CC
Potência máxima de entrada : | 2,2 kW
Tensão máxima de entrada : | 450 V
Tensão de partida : | 80 V
Tensão mínima de operação : | 60 V
Faixa de tensão operacional MPPT : | 100-410 V
Número de MPPTs : | 1
Número Strings por MPPT : | 1
Corrente máxima MPPT : | 12 A
Saída CA
Potência nominal : | 2 kW
Corrente máxima de saída CA : | 9 A
Tensão nominal da rede : | 230V, L+N+PE
Frequência da rede: | 50/60 Hz
Fator de potência : | ≥ 0,99 (potência nominal）
Distorção harmônica : | <3%(potência nominal)
Eficiência
Eficiência máxima : | 97.20%
Eficiência europeia : | 96.10%
Eficiência MPPT : | 99.90%
Função de proteção : | interruptor DC, proteção contra curto-circuito AC, proteção anti-ilhamento, proteção contra sobrecorrente, proteção contra sobretensão, proteção de isolamento de impedância proteção contra surtos, proteção contra excesso de temperatura RCD, monitoramento de falha para o terra
Display e comunicação
Display : | LED (opcional) / LCD (padrão)
Modo de comunicação : | RS485 (padrão), WIFI/GPRS/Ethernet（opcional)
Padrões de conexão na rede: | IEC 61727:2004, IEC 62116:2014, IEC 60068-2-1:2007,IEC 60068-2-1:2007 IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999, DIN VDE 0126-1-1:2013, DIN VDE V 0124-100:2020, VDE-AR-N 4105:2018, G98:2019, C10/11:2019, AS/NZS 4777.2:2020, NB/T 32004-2018, PEA, ZVR
Certificados: | IEC/EN 62109-1:2010, IEC/EN 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3:2007/A1:2011
Medidas (AxCxL)(↕x↗x↔): | 280x138x300 mm
Peso : | 9,5 kg
Temperatura ambiente de operação : | -25℃~+60℃ (derating 45℃)
Método de refrigeração : | Resfriamento inteligente
Grau de proteção : | IP65
Ruído : | < 30dB
Altitude máxima de operação : | 3000m( Derating acima de 2000m)
Umidade relativa : | 0~100%，sem condensação
Topologia : | Sem transformador