## Página1
Modelo: iMars XG75KTR-L
Entrada CC
Potência máxima de entrada : | 112 kW
Tensão máxima de entrada : | 1100 V
Tensão de partida : | 250 V
Tensão mínima de operação : | 180 V
Faixa de tensão operacional MPPT : | 200-1000 V
Número de MPPTs : | 4
Número Strings por MPPT : | 3
Corrente máxima MPPT : | 39 A
Saída CA
Potência nominal : | 70 kW
Corrente máxima de saída CA : | 92.6 A
Potência máxima aparente : | 77.7 kVA
Tensão nominal da rede : | 277V/480V,3L+N+PE/3L+PE
Frequência da rede: | 50/60 Hz
Fator de potência : | -0.8~+0.8(ajustável）
Distorção harmônica : | 3%(potência nominal)
Eficiência
Eficiência máxima : | 98.60%
Eficiência europeia : | 98.50%
Eficiência MPPT : | 99.90%
Função de proteção : | Interruptor DC, proteção anti-ilhamento, proteção contra sobrecorrente de entrada, proteção contra sobrecorrente de saída, Proteção de conexão reversa DC, proteção contra falhas de string, proteção contra surtos, detecção de resistência de isolamento, Detecção de corrente de fuga AC, reparo de PID, passagem de baixa tensão, detecção de falha de arco, função Night SVG
Display e comunicação
Display : | LED/LCD/WiFi+App
Modo de comunicação : | Padrão: RS485/GPRS/USB WIFI/Ethernet（opcional)
Padrões de conexão na rede: | IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4110:2018, VDE-AR-N 4105:2018,VDE-AR-N 4120:2018, EN 50549, AS/NZS 4777.2:2015, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA DRRG, NRS 097-2-1, MEA/PEA, C10/11, G98/G99
Certificados: | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011
Medidas (AxCxL)(↕x↗x↔): | 440x260x650 mm
Peso : | ≤50kg
Temperatura ambiente de operação : | -30℃~+60℃ (derating 45℃)
Método de refrigeração : | Resfriamento inteligente
Grau de proteção : | IP66
Ruído : | < 70dB
Altitude máxima de operação : | 4000m( Derating acima de 3000m)
Umidade relativa : | 0~100%，sem condensação
Topologia : | Sem transformador