## Página1
Modelo: GT1-2K2S1
Entrada CC
Potência máxima de entrada : | 3,3 kW
Tensão máxima de entrada : | 550 V
Tensão de partida : | 70 V
Tensão mínima de operação : | 50 V
Faixa de tensão operacional MPPT : | 50-545 V
Número de MPPTs : | 1
Número Strings por MPPT : | 1
Corrente máxima MPPT : | 14 A
Saída CA
Potência nominal : | 2,2 kW
Corrente máxima de saída CA : | 9,6 A
Corrente nominal : | 10,5 A
Potência máxima aparente : | 2,42 kVA
Tensão nominal da rede : | 220V/230V/240V, L+N+PE
Frequência da rede: | 50/60 Hz
Fator de potência : | >0.99 Potência nominal (-0.8~+0.8(ajustável))
Distorção harmônica : | 3%(potência nominal)
Eficiência
Eficiência máxima : | 97.50%
Eficiência europeia : | 96.9%
Eficiência MPPT : | >99%
Função de proteção : | Proteção contra surtos (DPS) Detecção de corrente FV Proteção de sobrecorrente Proteção de curto-circuito CA Proteção de Sobretensão Proteção Anti-Ilhamento Monit. de Falha de Aterramento Unid. Monit. Corrente Residual Proteção de Polaridade Reversa
Display e comunicação
Display : | LED+App
Modo de comunicação : | RS485(LCD/Medidor), Wi-Fi+Bluetooth, DRM
Regulamento da Rede Elétrica: | IEC61727, IEC62116, EN50549, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, UL 1741, IEEE 1547
Segurança/EMC: | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Medidas (AxCxL): | 300x140x280 mm
Peso : | 6,5 kg
Temperatura ambiente de operação : | -30℃~+60℃ (derating 45℃)
Método de refrigeração : | Resfriamento natural
Grau de proteção : | IP65
Ruído : | < 25dB
Topologia : | Sem transformador