## Página1
Modelo: C6-125K-T12
Entrada (CC)
Potência máxima do arranjo fotovoltaico [Wp] @STC | 180000
Tensão CC máx. [V] | 1100
Faixa de Tensão MPPT [V] | 180 ~ 1000
Tensão CC nominal [V] | 600
Tensão de partida [V] | 200
Tensão mínima DC [V] | 180
Corrente de entrada CC máx. [A] | 12*30
Corrente máxima de curto-circuito DC [A] | 12*45
Nº de Strings por MPPT | 2
Nº do MPPT | 12
Interruptor DC | Integrado
Saída CA
Potência CA nominal [W] | 125000
Potência Máx. Aparente [VA] | 125000
Corrente nominal de saída [A]@230Vac | 180.4
Corrente de saída máx.[A] | 180.4
Tensão AC nominal/Faixa [V] | 3L+N+PE/3L+PE,230/400
Frequência Nominal de Saída/Faixa[Hz] | 50,60/45～55,54～65
Fator de potência [cosφ] | 0,8 adiantado～0,8 atrasado
Distorção Harmônica Total[THDi] | <3%
Eficiência
Eficiência máx. | 98,8 %
Euroeficiência | 98,5 %
Proteção
Monitoramento de corrente PV | Integrado
Detecção de temperatura interna | Integrado
Unidade de monitoramento de corrente residual | Integrado
Detecção de resistência de isolação DC | Integrado
Proteção anti-ilhamento | Integrado
Proteção de polaridade reversa DC | Integrado
Proteção contra surtos DC | Tipo 2
Proteção contra surtos CA | Tipo 2
Proteção contra sobrecorrente CA | Integrado
Proteção contra curto-circuito CA | Integrado
Proteção contra sobretensão CA | Integrado
Proteção AFCI | Opcional
Recuperação PID | Opcional
Interface
Conexão CC | MC4
Conexão AC | OT/DT Terminal (Máx. 240 mm²)
Display | LED+APP (Bluetooth)
Porta de Comunicação | RS232+RS485
Comunicação | Wi-Fi/Ethernet/4G/PLC (Opcional)
Parâmetros Gerais
Topologia | Sem tranformador
Consumo noturno [W] | <2
Faixa de temperatura operacional | -40℃ ~ +60℃
Método de resfriamento | Resfriamento inteligente do ventilador
Umidade ambiente | 0-100% sem condensação
Altitude | 4000 m (>3000 m Redução de Potência)
Ruído [dBA] | <60
Proteção de entrada | IP66
Montagem | Montagem na parede
Dimensões [A*L*P][mm] | 660*1045*364
Peso [kg] | 98
Garantia [Ano] | 5/10/15/20/25
Padrão aplicável | EN 50549, IEC/EN62109-1/2, EN61000-6-1/2/3/4, ABNT NBR 16149:2023, ABNT NBR 16150:2013, ABNT NBR IEC 62116:2012, CEI 0-21