## Página1
Modelo: 125 kVA 4052-50024-0324
Características elétricas
Características | Autotransformador trifásico a seco
Número de fases | 3
Potência | 125 kVA
Tensão/ligação primário | 380 V - estrela com neutro acessível
Tensão/ligação secundário | 220 V - estrela com neutro acessível
Frequência | 60 Hz
Classe de temperatura | Classe F (155 °C)
Elevação de temperatura | 100 °C
Temperatura ambiente (máximo) | 40 °C
Altitude máxima | 1000 m
Limite de sobretensão | 5 %
Grupo de ligação | Yyn0
Método de resfriamento | ANAN
Características construtivas
Enrolamento | Alumínio
Núcleo | Lâminas de aço silício
Acabamento | Pintura em RAL 7024
Grau de proteção | IP21 (Abrigado)
Terminais de conexão | Barramento
Controle de qualidade
Rastreabilidade | Identificados com número de série e QR Code
Ensaios | De rotina em 100 % dos equipamentos produzidos
Observações
Produto projetado, fabricado e ensaiado conforme ABNT NBR 5356-11
Dimensional aproximado
Altura | 715 ± 20 mm
Largura | 660 ± 20 mm
Profundidade | 405 ± 20 mm
Peso total | 225 kg